- 关于清远院区防火门更换维修的需求申请

- 鉴于院区日常运营期间，各楼层防火门使用频率极高，经近期全面排查发现，部分防火门出现变形故障，导致无法完全关闭，存在安全隐患；同时，消防通道及设备房的部分防火门，因长期受环境侵蚀，已出现严重生锈腐蚀现象，严重影响消防设施的正常启用。

- 为严格落实消防安全管理要求，消除隐患，现需对全院存在问题的防火门进行统一更换维修。具体需求如下：

- 一、施工范围

- 本次施工共计需更换7扇存在严重故障或腐蚀的防火门（具体安装位置、尺寸详见附件）。

- 二、技术质量要求

- 1.材质规格：拟更换产品统一采用304不锈钢材质，板材厚度不低于1.2MM。

- 2.外观标准：新更换防火门的色泽、质感应与院内现有防火门保持高度一致，确保整体美观协调。

- 3.防火门级别与耐火时间：甲级防火门，耐火极限≥1.5h。

- 4.合规资质：产品必须符合国家现行消防产品相关标准，具备完整的产品合格证及相关检测报告。

- 5.消防性能：防火门的防火隔热、耐火极限等性能指标需满足国家消防规范要求。

- 三、施工服务要求

- 1.旧门处置：负责对原有旧门进行拆除，并做到拆除规范、无损伤。

- 2.场地清理：施工过程产生的所有建筑垃圾、废料，需由施工方负责及时清理出场，保证施工区域及通道的清洁卫生。

- 3.成品保护：施工期间需做好对周边原有设施、设备的保护，避免造成二次损坏。

| 清远院区楼层防火门损坏更换统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装地点 | 损坏图片 | 开门方向 |  | 门锁方向 |  | 类型 |  | 尺寸 |  |  | 门孔净空 |  | 备注 |
|  |  |  | 外 | 内 | 左 | 右 | 双开 | 单开 | 方向 | 高 | 宽 | 高 | 宽 |  |
| 1 | 中医门诊西面天面防火门严重变形关不上 |  | √ |  | √ |  | √ |  | 左 | 212CM | 93.5CM | 213CM | 189.5CM | 需现场复尺确认 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 | 212CM | 93.5CM |  |  |  |
| 2 | 中医住院4楼往中医门诊天面严重变形关不上 |  | √ |  | √ |  | √ |  | 左 | 209CM | 68cm | 139.5CM | 212CM | 需现场复尺确认 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 | 209CM | 68cm |  |  |  |
| 3 | 妇幼住院东面天面防火门严重变形关不上 |  | √ |  | √ |  | √ |  | 左 | 208CM | 65cm | 210CM | 131CM | 需现场复尺确认 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 | 208CM | 65cm |  |  |  |
| 4 | 中医住院1楼东面往地下室往消防楼梯严重变形关不上 |  | √ |  | √ |  | √ |  | 左 | 208CM | 66.5CM | 208.5CM | 135CM | 需现场复尺确认 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 | 208CM | 66.5CM |  |  |  |
| 5 | 妇幼门诊天面2号风严重变形关不上 |  | √ |  | √ |  | √ |  | 左 | 205CM | 53.8CM | 205CM | 109CM | 需现场复尺确认 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 | 205CM | 53.8CM |  |  |  |
| 6 | 妇幼门诊天面1号风严重变形关不上 |  | √ |  | √ |  | √ |  | 左 | 205CM | 53.8CM | 205CM | 109CM | 需现场复尺确认 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 | 205CM | 53.8CM |  |  |  |
| 7 | 医技楼天面1号风严重变形关不上 |  | √ |  | √ |  | √ |  | 左 | 212CM | 53.5CM | 214CM | 109CM | 需现场复尺确认 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 | 212CM | 53.5CM |  |  |  |

- 备注：表格内尺寸为初步测量数据，供应商须现场复尺。最终报价、制作与安装须以双方现场复尺后书面确认的尺寸为准。

- 四、验收流程

- 1.供应商完成安装后，书面通知采购人验收。

- 2.采购人组织相关人员在5个工作日内完成验收。

- 3.验收合格后双方签署《验收确认单》，作为付款依据。

- 五、报价要求

- 报价内容：含产品、运输、安装、场地清理、税费等所有费用。

- 六、付款方式

- 合同签订后支付合同总价30%的预付款，验收合格后45个工作日内支付合同总价的70%。

- 工期要求：合同签订后15日历天内完成安装。

- 七、违约责任

- 1.每延迟一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金，但总额不超过合同总价的10%。

- 2.乙方提供的产品不符合本合同约定的质量、规格或品牌要求的，甲方有权要求乙方无条件更换。若乙方拒绝更换或更换后仍不符合要求，甲方有权单方解除合同，乙方应返还全部款项，并按合同总价的20%支付违约金。